___________________________________________________________________________

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Палкино Палкинского района Псковской области

2014 год

Введение	3

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	10

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               10

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования     10

1.1.2	Описание и функционирование  систем водоснабжения                                   10

1.1.3	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования                                                                 15

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                                16

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                         17

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                         20

1.5  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                21

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   24

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   24

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования                                                                                            24

2.1.2	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения                      24

2.1.3	Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования                                                                 26

2.2 Существующие балансы  системы водоотведения                                                         27

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод                                                           27

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения                                                                            28

2,5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения                                 30

ГГлава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения__________33      3     32

Приложение:схема водоснабжения  городского поселения Палкино

Приложение:схема водоотведения городского поселения Палкино

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения р.п. Палкино разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении на период до 2033 года  на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации  Палкинского  района, Псковской  области;

- Генерального плана городского поселения п.Палкино, разработанного в 2011 году научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-Ф органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления  питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения  городского  поселения

р.п. Палкино Палкинского района Псковской  области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Палкинского района.

Местонахождение объекта.

Городское поселение р.п. Палкино входит в состав Палкинского муниципального района (МР) и является одним из административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Муниципальное образование «Палкино» является административным центром Палкинского района Псковской области и входит в его состав. Рассматриваемая территория расположена в западной части Псковской области, в 40 км от Пскова на восточном берегу оз. Смолинское. Муниципальное образование «Палкино» со всех сторон окружено муниципальным образованием «Палкинская волость» Палкинского района Псковской области.

Городское поселение «Палкино» находится в зоне умеренно-континентального климата. Средняя температура июля +17ºС, средняя температура января -7ºС. Среднесуточная температура выше 10ºС поднимается во второй половине мая и остается таковой в течение 125-130 дней. В этот период активной вегетации общая сумма температур составляет 1850-1900 ºС, что делает возможным выращивание большинство сельскохозяйственных культур умеренного пояса. Осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки. Режим погоды неустойчив. Вхождение Атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения Арктического воздуха вызывают похолодания.

Среднегодовое количество осадков 700-750 мм. Большая их часть выпадает в теплый период года с максимум в июле. Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время – обложной. Зимой и осенью часты туманы. Снежный покров держится около 130 дней, ложится обычно в конце ноября – начале декабря, сходит в течение марта.

Рассматриваемая территория входит в зону повышенной циклонической деятельности. В течение года преобладают южные и юго-западные ветры, а также юго-восточные и западные.

По климатическому районированию, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II В.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

-    СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

-    СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.;

-	 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  городского  поселения р.п. Палкино в целом;

- реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства;

- прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах городского  поселения р.п. Палкино;

- реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема реализации в период с  2014 по 2028 годы.  В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2014-2020г:

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- реконструкция и увеличение мощностей существующих канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов.

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

Второй этап: 2021-2028г.

- строительство новых артезианских скважин;

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Создание современной коммунальной инфраструктуры городского поселения р.п. Палкино.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных капиталовложений граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации  городского поселения р.п. Палкино в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Территория р.п. Палкино расположена в  северо-западной части территории Палкинского района Псковской области.

Количество населения в р.п. Палкино на 01.01.2014г.: 3266 человек

В настоящее время на территории городского поселения имеются  централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

### Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованное водоснабжение составляет около 40% от общего объема водопотребления подземных вод в городском поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского и арукюласко-швянтойских водоносных комплексов. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами: озером Смолинское и вытекающей из него рекой Смолинка. Река Смолинка является притоком реки Великая, которая несет свои воды в Чудское озеро, дальнейший сток осуществляется в Балтийское море. Смолинка относится к рекам равнинного типа, питание смешанное. Водный режим реки характеризуется выраженным весенним половодьем. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью. Уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности, имеются заболоченные участки.

Площадь водного зеркала Смолинского озера составляет более 0,5 кв.км. В годовом ходе уровня также отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая и осенний – в период с октября по ноябрь.

Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Для забора воды на территории городского поселения используют артезианские скважины в количестве 6 штук, принадлежащих МУП «Палкинская ПМК». Все скважины закольцованы через станцию II-подъема с резервуарами.

Таблица1. Сведения о артезианских скважинах на территории городского поселения Палкино

Таблица 1

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 3776 | р.п.Палкино В окраина 57гр32/28 с.ш. 27гр.01/02 в.д. | 60,4 | 1977 | 4 | не рабочее |
|  | 1924 к-2 |  | 68,4 | 1977 | 4 |  |
| 2 | 3115 | р.п.Палкино С окраина 57гр32/45 с.ш. 27гр01/00 в.д. | 65,0 | 1972 | 3,52 | рабочее |
|  | 1925 к-2 |  | 62,0 | 1972 | 3,52 |  |
| 3 | 4311 | р.п.Палкино В окраина 57гр32/31 с.ш. 27гр01/28 В.д. | 72,0 | 1985 | 4 | не рабочее |
|  | - |  | 60,0 | 1985 | 4 |  |
| 4 | Н-11-85 | р.п.Палкино З окраина 57гр32/30 с.ш. 27гр.00/38 в.д. | 132,0 | 1956 Восьми десятые годы в счет ремонта скв.№ 1185 |  | рабочее |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Н-18-89 | р.п.Палкино В окраина 57гр32/35 с.ш. 27гр01/30 в.д. | 70,0 | 1988 | 1,99 | рабочее |
|  | - |  | 60,0 | 1988 | 1,99 |  |
| 6 | Н-18-88 | р.п.Палкино В окраина 57гр32 7гр.32/30 с.ш. 27гр.01/22 в.д. | 70,0 | 1988 | 4,4 | рабочее |
|  | - |  | 60,0 | 1988 | 4,4 |  |

Скважины №№  Н-18-88,3776, Н-18-89 каптируются подземные воды саргаевско-даугавской ВС (Д3 sr-dg), остальными смешанные воды швянтойского и саргаевского горизонтов (Д3 shv+Д3 sr). Вскрытая мощность которых изменяется от 47 м до 120,5 м (скв.№ Н-11-85). Водовмещающие породы представлены песчаниками, известняками и доломитами.

Вода пресная, гидрокарбонатная, кальциево-магниевая, сухой остаток 210-440 мг/л, соответствует ГОСТу, за исключением содержания железа (0,5-1,0 мг/л). Колититр>333.

Общий водоотбор составляет 1183 м3/сутки.

Скважина № 3115 (1925-к-2), расположена в северной части р.п. Палкино на огороженной территории больницы. Устье скважины герметизировано, кран установлен, водомера нет. Скважина оборудована насосом типа ЭЦВ 6-10-110, глубина погружения 25 м , год ввода в эксплуатацию 2011 г. Насосная кирпичная, размером 3х4х2,2м.

Скважина № 3776 (1924-к-2) расположена на восточной окраине р.п. Палкино. Скважина не эксплуатируется по техническим причинам.

Скважина № 4311, расположена 300 м на северо-востоке от скважины № 3776. Скважина не эксплуатируется по техническим причинам.

Скважины №№ Н-18-89, Н-18-88 расположены на восточной окраине р.п. Палкино, в 250-550м от скважины № 3776. Скважины подают воду в резервуары чистой воды общей емкостью 300м3, затем через станцию II-го подъема потребителям. Устья скважин герметизированы. Скважина Н-18-88 оборудована насосом типа ЭЦВ 6-16-110, глубина погружения 30 м., год ввода в эксплуатацию насоса 2006 г. Скважина Н-18-89 оборудована насосом типа ЭЦВ 6-10-110 , глубина погружения 30м, год ввода в эксплуатацию — 2011г.

Скважина № Н-11-85 расположена в 40-50 м от здания администрации района, 3-4 м от ул. Изборской. Она закольцована со скважинами №№ Н-1188,Н-11-89,4311.3115.3776. Скважина оборудована насосом типа ЭЦВ 6-10-110, глубина погружения 30 м., год ввода в эксплуатацию — 2006 г.

Технические характеристики погружаемых насосов в городском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н-18-88 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 2006 | 30 | 7,5 | 16 | 110 |
| Н-18-89 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2011 | 30 | 5,5 | 10 | 110 |
| 3115 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2011 | 25 | 5,5 | 10 | 110 |
| Н-11-85 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2006 | 30 | 5,5 | 10 | 110 |

Технические характеристики насосных станций представлены в таблице 3

Таблица 3

| № скважины | модель | Вид станции | кол-во | Год выпуска\ ввода в эксплуата цию | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3776 | КМ 100-80-160 | 2-го подъема | 1 | 2000 | 15 | 100 | 32 |
| Н-18-88 | КМ 100-80-160 | 2-го подъема | 1 | 2004 | 15 | 100 | 32 |
| Н-18-89 | КМ 100-80-160 | 2-го подъема | 1 | 2006 | 15 | 100 | 32 |
| 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Н-11-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие водопроводные сети проложены в 1977 году из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 250 мм общей протяжённостью 11,3 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения, проложенные до 1991 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей по р.п. Палкино  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

1.2  Существующие балансы водопотребления.

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2011 году научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г.Санкт-Петербург.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2014 г.

Таблица 4

| № № п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 3,27 | 160 | 0,52 | 0,61 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Поливочные нужды | 3,27 | 70 | 0,22 | 0,25 |
| 4 | Итого |  |  | 0,79 | 0,92 |

| Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Здания жилой застройки оборудуются внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения. Пожарные расходы воды На первую очередь и расчетный срок расход воды на наружное пожаротушение составит 10 л/с. (один пожар). Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения) Трехчасовой пожарный запас составит: (10 + 10) • 3,6 • 3 = 216 м3. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения р.п. Палкино: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. В перспективе развития городского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления. Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям. Для обеспечения проектных потребностей в воде питьевого качества потребуется реконструкция водозаборных скважин и водопроводных сетей. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для р.п. Палкино принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2028 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями. Расчет объемом жилищного строительства произведен на основании данных генерального плана, разработанного в 2011 году научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г.Санкт-Петербург. Расчет объемов жилищного строительства произведен для численности постоянного (собственного) населения на расчетный срок 3,0 тыс. чел. при уровне жилищной обеспеченности – 33 кв.м./чел. (таблица 5). Объемы нового жилищного строительства в поселении для нужд собственного населения в среднем составят 1,5 тыс. кв.м. в год. Таблица 5 Расчет объемов жилищного строительства для постоянного (собственного) населения Показатели; Единица измерения; Первая очередь; На расчетный срок; Всего. Проектная численность населения на конец периода; тыс. чел.; 3,0; 3,4; 3,4. Средняя жилищная обеспеченность на конец периода; кв. м общей площади на 1 чел.; 30; 33; 33. Требуемый жилищный фонд на конец периода; 90,0; 112,5; 112,5. Существующий жилищный фонд; тыс. кв. м; 73,2; 90,0. Убыль жилищного фонда за весь период; общей; 1,2; 2,0; 3,2. Существующий сохраняемый жилищный фонд; площади; 72,0; 88,0; 88,0. Объем нового жилищного строительства – всего; 18,0; 24,5; 42,5. Многоквартирные дома; 2,2; 0; 2,2. Индивидуальные жилые дома с участками; 15,8; 24,5; 40,3. Как следует из таблицы 5, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана для собственного (постоянного) населения городского поселения составит порядка 42,5 тыс. м.кв. Предлагается принять в структуре нового жилищного строительства долю мало и среднеэтажного строительства – 5 %, индивидуального (коттеджного) – 95 %. Перспективные расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление городского поселения Палкино приведены в таблице 6, из генерального плана. Таблица 6 Прогнозные расходы воды питьевого качества п. Палкино № № п/п; Наименование; Население тыс.чел.; Норма водопот- ребления; Расходы воды, тыс.м3/сут. средне- суточ ные; макси- мально- суточные К=1,2. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Расчетный срок. Существующий сохраняемый жилой фонд. 1; Население; 2,68; 160; 0,43; 0,51. 2; Неучтенные расходы 10%; 0,04; 0,05. 3; Поливочные нужды; 2,68; 70; 0,19; 0,19. 4; Итого; 0,66; 0,75. Новое жилищное строительство. 1; Население; 0,70; 160; 0,11; 0,13. 2; Неучтенные расходы 10%; 0,01; 0,01. 3; Поливочные нужды; 0,70; 70; 0,05; 0,05. 4; Итого; 0,17; 0,19. 5; Всего; 0,83; 0,94. Первая очередь. Существующий сохраняемый жилой фонд. 1; Население; 2,447; 160; 0,39; 0,47. 2; Неучтенные расходы 10%; 0,04; 0,05. 3; Поливочные нужды; 2,447; 70; 0,17; 0,17. 4; Итого; 0,60; 0,69. Новое жилищное строительство. 1; Население; 0,561; 160; 0,09; 0,11. 2; Неучтенные расходы 10%; 0,01; 0,01. 3; Поливочные нужды; 0,561; 70; 0,04; 0,04. 4; Итого; 0,14; 0,16. 5; Всего; 0,74; 0,85. 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. В целях обеспечения населенных достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия: Мероприятия на расчетный срок: - развитие системы водоснабжения в поселке в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта. Мероприятия на первом этапе: - строительство водопроводных сетей для обеспечения водой территорий с существующей застройкой (1 км); - строительство водопроводных сетей для обеспечения водой территорий с новой застройкой (1,33 км):а именно - строительство индивидуального жилого фонда (1,22 км), строительство 3-этажного жилого дома (0,08 км), строительство цеха хлебозавода (0,03 км); - реконструкция водопроводных сетей (на всем протяжении); - разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения; Мероприятия на втором этапе: - строительство артезианских скважин (не менее 2 ,одна из скважин — резервная); - строительство водопроводных сетей для обеспечения водой территорий с существующей застройкой (0,5 км); - строительство водопроводных сетей для обеспечения водой территорий с новой застройкой (0,67 км). 1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. В расчетах не учитывались: - стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; - стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; - стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; - стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; - оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 2.Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ Таблица 7 № п/п; Наименование работ и затрат; Ед. изм.; Объем работ; Общая стоимость, тыс. руб.. 1 этап 2020г; 2 этап 2028.; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Строительство водопроводных сетей; км; 3,5; 20970; 10530-; 31500. 2; Строительство артезианских скважин; шт; 2; 3000; 3000. ВСЕГО по поселению:; 20970; 13530; 34500. Глава 2. Схема водоотведения 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования. В настоящее время городского поселения «Палкино» имеет сеть канализации, система водоотведения обслуживается организацией МУП «Палкинская ПМК». 2.1.2Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения. Сточные воды от существующей жилой застройки р.п. Палкино самотёком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС), из которой стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки (БОСК), находящиеся на территории р.п.Палкино. Пропускная способность биологической очистки БОСК составляет 700 м³/час. Жилые дома частного сектора р.п. Палкино оборудованные водопроводом, частично подключены к системе канализации и частично оборудованы накопительными ёмкостями объёмом 5м³ для приёма сточных вод. Остальные жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной. Техническая характеристика канализационной напорной станции представлена в таблице 8. Таблица 8 Наименование КНС; Год ввода в эксплуатацию; Мощность м3/час; Высота подъема воды (напор насоса) м; Объем приемного резервуара м3. КНС; 1978; 144; 36; 12. Техническая характеристика очистных сооружений сточных вод представлена в таблице 9. Таблица 9 Наименова- ние; Год постройки; Пропускная способность механичес-кой очистки; Пропускная способность биологической очистки; Наличие фильтров; Марка фильтра. БОСК; 1978; 0; 700; имеются; решетка-улавливатель. Дождевая канализация в поселке существует в виде открытых лотков, закрытый коллектор проложен по улицам Островской, Псковской, Рабочей. Дождевые стоки без очистки сбрасываются в р. Смолинку. 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования Существующие БОСК требуют реконструкции. Здания насосных станций требуют капитального ремонта. Насосные агрегаты на КНС требуют замены. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующей канализационной станции и биологических очистных сооружений с увеличением их мощностей. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети р.п. Палкино находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%. Технические характеристики наружных водоотводящих сетей приведены в таблице 10. Таблица 10 |  |
| --- | --- |
| Диаметр мм | Напорный коллектор |  |  |  |  |  | Уличная сеть |  |  |  |  |  |
|  | Материал труб | Год постройки | Глубина закладки трубопровода м | Скорость потока сточных вод м/с | Объем главного коллектора м3 | Общая протяженность км | Материал труб | Год постройки | Глубина закладки трубопровода м | Скорость потока сточных вод м/с | Общая протяженность км |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  | Асбес тоцем. | 1978 | До 8 | 0,03 | 0,51 |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  | Асбес тоцем. | 1978 | От 5 до 7 | 0,03 | 1,05 |  |
| 150 | чугун | 1978 | От 2 до 3 | 0,8 | 10,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Асбес тоцем. | 1978 | От 2 до 3 | 0,03 | 3,14 |  |
| всего |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 4,7 |  |

2.2 Существующие балансы  системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  городского  поселения р.п. Палкино на 2013 год приведены в таблице 10 в соответствии с генеральным планом, разработанного в 2011 году научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г.Санкт-Петербург..

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равны нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 11

| № ло- щадки на№ п плане | Наименование | Населе-ние тыс.чел. | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 3,27 | 160 | 0,52 | 0,61 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Итого |  |  | 0,57 | 0,67 |

2.3  Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии с генеральным планом, выполненным в 2011 году научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г.Санкт-Петербург., расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 12

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков п. Палкино

| № № пло- щадки на плане | Наименование | Населе-ние тыс.чел. | Норма водоот- ведения | Расходы стоков, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,68 | 160 | 0,43 | 0,51 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Итого |  |  | 0,47 | 0,56 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,70 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| 4 | Всего | 3,38 |  | 0,59 | 0,70 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,447 | 160 | 0,39 | 0,47 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Итого |  |  | 0,43 | 0,52 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,561 | 160 | 0,09 | 0,11 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 4 | Всего | 3,008 |  | 0,53 | 0,64 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для поселка предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Ввиду значительного износа канализационных очистных сооружений и сетей необходима их реконструкция.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки с проектируемой  территории отводятся посредством устройства закрытой сети дождевой канализации в капитальной застройке и открытой (канавы, лотки) – в индивидуальной застройке, с последующей подачей их на очистные сооружения.

Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки р.п. Пролетарий необходимо предусмотреть:

1 этап

- реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (на всей протяженности сетей);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения территорий с существующей застройкой (0,66 км);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения территорий с новой застройкой (0,67 км): а именно-строительство индивидуального жилого фонда (0,51 км), строительства 3-этажного жилого дома(0,04 км) и цеха хлебозавода (0,12 км);

- строительство канализационной насосной станции.

2 этап

- строительство ливневой канализации (1,5 км);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения территорий с существующей застройкой (0,34 км);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения территорий с новой застройкой (0,33 км): а именно-строительство индивидуального жилого фонда.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 10 и 11.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции | шт. | 1 | 2500,0 | - | 2500,0 |
| 2 | Строительство канализации | км | 2,00 | 9310 | 4690 | 14000 |
| 3 | Строительство ливневой канализации | км | 1,5 |  | 9000 | 9000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 11810 | 13690 | 25500 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. По 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.

- Осуществить строительство водопроводных сетей (2,33 км).

- Провести реконструкцию водопроводных сетей .

- Разработать проект и обустроить зоны санитарной охраны второго и     третьего поясов источников водоснабжения.

Второй этап 2020-2028 г.

- Строительство артезианских скважин  (не менее 2, одна — резервная)

- Осуществить строительство водопроводных сетей (1,17 км).

Водоотведение

Первый этап 2014-2020 г.

- Провести реконструкцию очистных сооружений и канализационных  сетей.

- Осуществить строительство сетей канализации (1,0 км).

- Строительство канализационной насосной станции

Второй этап 2020-2028 г.

- Строительство ливневой канализации  (1,5 км)

- Осуществить строительство сетей канализации (1,0 км).

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 14

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р.п. Палкино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 20970 | 13530 | 34500 |
|  | водоотведение | 11810 | 13690 | 25500 |
|  | Итого: | 32780 | 27220 | 60000 |

Технико-экономические показатели по реализации схемы водоснабжения и водоотведения (данные взяты из генерального плана)

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2011 г. | I очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 220 | 236 | 236 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 3,15 | 3,0 | 3,4 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| - население младше трудоспособного возраста 0-15 лет | % | 16 | 15 | 14 |
| - население в трудоспособном возрасте (муж. 16-59 лет, жен. 16-54 лет) | % | 58 | 58 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 26 | 27 | 29 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 73,2 100 | 90,0 100 | 112,5 100 |
| Из всего фонда: |  |  |  |  |
| - многоквартирные жилые дома | тыс. м2 % | 39,4 54 | 41,6 45 | 41,6 37 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | 33,8 46 | 48,4 54 | 70,9 63 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 1,2 | 3,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 88,0 | 112,5 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 % | - | 18 100 | 42,5 100 |
| - многоквартирные жилые дома | тыс. м2 % | - | 2,2 1,4 | - |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | - | 15,8 98,6 | 42,5 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 23,2 | 30,0 | 33,0 |

| Водоснабжение: | Ед. изм. | Исх. год 2011 г. | I очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарное водопотребление | тыс. м3/сут. | н/д | 0,85 | 0,94 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | н/д | 0,85 | 0,94 |
| Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | н/д | 160 | 160 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 0,64 | 0,70 |
| Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. | н/д | 0,64 | 0,70 |