Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Черская волость»

Палкинского района Псковской области

2014 год

Введение ___________________________________________________________________3

Паспорт схемы_______________________________________________________________4

Глава 1. Схема водоснабжения      _______________________________________________7

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               __7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования  ____________________________________________________________7

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения                                     10

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования_______________________________14

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                             14

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                       14

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                       16

1.5     Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                17

1.6      Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем    водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            20

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   20

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   20

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования                                                                                            20

2.1.2	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения                      20

2.1.3	Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования                                                                 22

2.2 Существующие балансы  системы водоотведения                                                         23

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод                                                           23

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения                                                                            24

2.5Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения_________________25

2.62Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем            водоотведения  и  перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            28

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения__________ 28      3 Приложение:схема водоснабжения  д.Вернявино, д. Красино

Приложение:схема водоотведения д.Вернявино

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Черская волость» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Палкинского района Псковской области;

- Генерального плана муниципального образования «Черская волость» Палкинского района Псковской области разработанного ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом  № 09/2012 от 14 мая 2012 г. по заданию Администрации Палкинского района Псковской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Черская волость» Палкинского муниципального района Псковской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Палкинского района.

Местонахождение объекта

Россия, Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Черская волость».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-  повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения в целом;

- прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах  сельского поселения;

- реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-  установка приборов учёта;

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

- строительство магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

Второй этап 2021-2028г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство ливневой канализации

- строительство магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от  проектируемой застройки;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Сельское поселение «Черская волость»  расположено на юго-западе Псковской области. Территория Черской волости граничит  на западе с Палкинской , на юге – с Новоуситовской волостями  Палкинского района, на юго-востоке  – с Островским  и  на севере и востоке – с Псковским районами  Псковской области. Административный центр д.Вернявино  расположен в восточной части волости, в 100 метрах от федеральной автодороги Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, в 16 км от районного центра р.п. Палкино и в 18  км от областного центра – г. Псков. В состав  сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01.2014г.):

  - д.Оленино — 2 человека

  - д. Павлово — 4 человека

  - д.Еваново — 18 человека

  - д.Запятково — 12 человека

  - д.Доньшино — 25 человека

  - д.Парфеево — 3 человека

  - д.Пучково — 0 человек

  - д.Лесная — 5 человек

  - д.Староселье — 28 человек

  - д.Орехова Гора — 2 человека

  - д.Некрасово — 0 человека

  - д.Усы — 2 человек

  - д.Вадрино- 22 человека

  - д.Коровье Село — 39 человек

  - д.Гриханиха — 17 человек

  - д.Баженово — 4 человека

  - д.Подсосонье — 3 человека

  - д.Кузьмино — 6 человек

  - д.Еремино — 20 человек

  - д.Проскурничино — 2 человека

  - д.Елизаветино -3 человека

  - д.Огнянниково — 7 человек

  - д.Говядово — 2 человека

  - д.Лобаны — 10 человек

  - д.Воронино -13 человек

  - д.Вернявино — 610 человек

  - д.Волково — 3 человека

  - д.Черская — 75 человек

  - д.Ванюха — 15 человек

  - д.Орлы — 14 человек

  - д.Наумково -9 человек

  - д.Июдино — 5 человек

  - д.Каратыгино — 15 человек

  - д.Красино — 198 человек

  - д.Луг — 0 человек

  - д.Селезнево — 6 человек

  - д.Рожкополье — 7 человек

  - д.Федориха — 4 человек

  - д.Сарпуниха — 3 человека

  - д.Минино — 1 человек

  - д.Ласковицы — 3 человека

  - д.Жегулиха — 1 человек

  - д.Сиги — 1 человек

  - д.Ершово — 4 человека

  - д.Шарански — 2 человека

  - д.Луговицы — 10 человек

  - д.Плакучая береза — 0 человек

  - д.Елисеево — 2 человека

Итого общая численность населения на 01.01. 2014г. составляет 1237     человек.

В состав сельского поселения «Черская волость» входят 48 населённых пунктов. Административный центр волости – д. Вернявино – 610 человек. Второй по численности жителей населённый пункт – д. Красино (198 человек). Другие наиболее крупные населенные пункты д.Черская,  д.д. Доньшино-Еваново.

Ориентировочная численность жителей  опорных населенных пунктов следующая:

Таблица 1

| № п/п | Название деревни | Численность жителей (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Вернявино | 0,6 |
| 2 | д.Черская | 0,1 |
| 3 | д.Красино | 0,2 |
| 4 | д.д.Доньшино-Еваново | 0,1 |
| 5 | Прочие деревни | 0,2 |
|  | Всего: | 1,2 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Вернявино и д. Красино. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Описание и функционирование  систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения  полностью основано на использовании подземных вод.  Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского и арукюласко-швянтойских водоносных комплексов. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Черской волости представлены стоком реки бассейна р.Великой и её притока- реки Многа, а также рекой Зарезница – притока р. Многа.

Водообеспеченность территории определяется по среднегодовому стоку, выраженному в модулях стока и расходах воды. Величины модуля стока (от 6 до 7 л/сек с км2) определяют удельные местные ресурсы поверхностных вод территории.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние. Поэтому кроме величины потенциальных ресурсов для определения водообеспеченности необходимо учитывать водность рек, а именно возможность единовременного отбора воды из источника.

По величине минимального 30-дневного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности для целей централизованного водоснабжения населенных пунктов может быть использована только р.Великая на всем протяжении в пределах волости с минимальными 30-дневными расходами более 10 м3/сек.  Все остальные реки не могут быть использованы в качестве источников централизованного водоснабжения в условиях естественного режим.

Для забора воды на территории городского поселения используют артезианские скважины в количестве 3 штук, принадлежащих МУП «Палкинская ПМК». Все скважины закольцованы через станцию II-подъема с резервуарами.

Таблица2. Сведения о артезианских скважинах на территории сельского  поселения «Черская волость»

Таблица 2

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 4721 | д.Воронино, ЮЗ окраина (в д.Вернявино) 57гр.35/50 с.ш. 28гр.19/38 в.д. | 120,0 | 1990 | 5 | рабочее |
|  |  |  | 58,0 |  |  |  |
| 2 | 4727 | д.Воронино, ЮЗ окраина (в д.Вернявино) 57гр.35/50 с.ш. 28гр.19/38 в.д. | 127,0 | 1990 | 3,0 | рабочее |
|  |  |  | 58,0 |  |  |  |
| 3 | 1785 | д.Красино З окраина 57гр.33/23 с.ш. 28гр.16/36 в.д. | 84,0 | 1965 | 1,6 | рабочее |
|  | 1912 к-2 |  | 50,0 |  |  |  |

Скважины №№ 4721,4727 расположены в д. Воронино, на северо-западной окраине д.Вернявино. В настоящее время деревни объединены общей застройкой. Скважины расположены на расстоянии 30 метров друг от друга , между ними расположена башня Рожновского. Высота башни — 18 метров, объем бака — 25м3.Скважины закольцованы через станцию II-го подъема и башню Рожновского.

Каптируются подземные воды арукюласко-швянтойского водоносного комплекса, вскрытая мощность которого составила 56,5-59,6м. Водовмещающие породы представлены песчаниками, песками с прослоями глин. ВК защищен, перекрыт четвертичными отложениями мощностью 20,5-21,3 м и известняками, мергелями и глинами карбонатной толщи мощностью 49,2-39,9 м.

Качество воды (паспортные данные) соответствует ГОСТу.

Ближайшие возможные загрязнители (частные огороды) расположены в ЗСО I пояса. Устья скважин герметизированы,оборудованы кранами для отбора проб воды, манометрами. Водомер установлен общий на три скважины на станции II-подъема. Насосная подземного типа, из сборных железобетонных колец,оборудованы насосами типа ЭЦВ-6-10-110, глубина установки которых около 40 м.

Скважина № 1785 (1912-к-2) расположена на западной окраине д.Красино.

Каптируются подземные воды саргаевско-даугавской водоносной серии, вскрытая мощность которой составила 81 метр. Водовмещающие породы представлены известняками трещиноватыми. Водоносная серия не защищена, перекрыта четвертичными песками с гравием и галькой,мощностью 3 метра.

Качество воды соответствует ГОСТу по всем показателям.

Устье герметизировано, расположено в железобетонной камере, установленной выше поверхности земли, подземная насосная станция обвалована. Скважина оборудована электропогружным насосом типа ЭЦВ-6-10-110 установленным на глубину 30 метров. Скважина эксплуатируется с водоотбором около 10м3/сутки. В качестве регулирующей емкости используется башня Рожновского с объемом бака 15м3.

Технические характеристики погружаемых насосов в сельском поселении представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4721 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 2005 | 40 | 5,5 | 10 | 110 |
| 4727 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2008 | 40 | 7,5 | 16 | 110 |
| 1785 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 2010 | 35 | 5,5 | 10 | 110 |

Существующие водопроводные сети в д.Вернявино проложены в 1978 году из чугунных, стальных, трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяжённостью 2 км.  В д. Красино водопроводные сети проложены в 1978 году из чугунных, стальных трубопроводов диаметром  от 50 до 100 мм общей протяженностью 0,6 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.   Водопроводные сети на территории поселения  имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей в сельском поселении  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

1.2  Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2014 г.

Расходы на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по  Черской   волости

таблица 4

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 1237 | 50 | 61,85 |

Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной (1 пожарная машина при ООО «Агрофирма Черская») и подручными местными средствами.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды.

Генеральным планом предлагается строительство нового досугово-культурного центра (клуб, помещения для дошкольного образования детей) в д. Красино – в период до 2020 года на 50 мест.

До конца расчётного срока  намечается строительство в д. Вернявино (или приспособление существующих зданий) дома культуры с залом собраний, трансформирующийся в спортивный зал, с возможностью кинопоказа. Зал рассчитан на 150 мест.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2028 годы согласно приведенным ниже в таблице №5, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2028 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения более 100 человек – 2 нас.пункта | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- 46 населённых пунктов | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 25 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом  по сельскому поселению «Черская волость» для населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения  и прочих населенных пунктах приведены в таблице № 6

Прогнозируемое  водопотребление  по  Черской  волости

таблица 6

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Черская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Вернявино -630 чел. | 76,25 | 109,8 | 19,06 | 27,5 | 95,31 | 137,3 | 9,53 | 13,73 | 104,84 | 151,03 |
| д.Красино — 198 чел. | 24,8 | 36,6 | 6,2 | 9,2 | 31 | 45,8 | 3,1 | 4,58 | 34,1 | 50,38 |
| деревни- 429 чел. | 38,61 | 64,35 | 9,65 | 16,09 | 48,26 | 80,44 | 4,82 | 8,04 | 53,08 | 88,48 |
| Итого- 1237 чел. | 139,66 | 210,75 | 34,91 | 52,79 | 174,57 | 263,54 | 17,45 | 26,35 | 192,02 | 289,89 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

В целях обеспечения населенных достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселке в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первом этапе:

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой досугово-культурного центра (клуб, помещения для дошкольного образования детей) в д. Красино (0,03 км)

- реконструкция водопроводных сетей (на всем протяжении);

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Мероприятия на втором этапе:

- строительство водопроводных сетей  для обеспечения водой  дома культуры в д.Вернявино (0,12 км) .

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

2.Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,15 | 270 | 1080 | 1350 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 270 | 1080 | 1350 |

1.6  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения                                  муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  сельское поселения «Черская волость» имеет сеть канализации, система водоотведения  обслуживается организацией МУП  «Палкинская ПМК».

2.1.2Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Централизованные системы водоотведения имеется в д. Вернявино. Сточные воды от существующей жилой застройки д.Вернявино  самотёком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС),  из которой стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки (БОСК), находящиеся на территории д.Вернявино. Пропускная способность биологической очистки БОСК составляет  200 м³/час.

Жилые дома частного сектора  оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Техническая характеристика  канализационной напорной станции представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование КНС | Год ввода в эксплуатацию | Мощность м3/час | Высота подъема воды (напор насоса) м | Объем приемного резервуара м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | 1979 | 14 | 36 | 8 |

Техническая характеристика очистных сооружений сточных вод представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименова- ние | Год постройки | Пропускная способность механичес-кой очистки | Пропускная способность биологической очистки | Наличие фильтров | Марка фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОСК | 1979 | 0 | 200 | имеются | решетка-улавливатель |

Сточные воды от существующей жилой застройки д. Красино поступают в емкость-накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной .

Остальные населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Черская волость», оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Существующая БОСК требует реконструкции. Здание насосной станции требуют капитального ремонта. Насосные агрегаты на КНС  требуют замены.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующей канализационной станции и биологических очистных сооружений с увеличением их мощностей.

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения.

Канализационные сети  находятся в  неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 35%.

Технические характеристики наружных водоотводящих сетей приведены в таблице 10.

Таблица  10

| Диаметр мм | Напорный коллектор |  |  |  |  |  | Уличная сеть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб | Год постройки | Глубина закладки трубопровода м | Скорость потока сточных вод м/с | Объем главного коллектора м3 | Общая протяженность км | Материал труб | Год постройки | Глубина закладки трубопровода м | Скорость потока сточных вод м/с | Общая протяженность км |
| 150 | чугун | 1979 | От 2 до 3 | 0,8 | 5,3 | 0,3 | Асбес тоцем. | 1979 | От 4 до 5 | 0,03 | 0,61 |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Асбес тоцем. | 1979 | От 2 до 3 | 0,03 | 0,89 |
| всего |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,5 |

  - Существующие балансы  системы водоотведения

На основании СНиП 2.04.03-85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение».

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии с генеральным планом, выполненным в 2012 году  ФГУП РосНИПИ Урбанистики, расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Расчеты прогнозируемого  водоотведения в целом  по сельскому поселению «Черская волость» для населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения  и прочих населенных пунктах приведены в таблице № 11

Таблица 11

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы сточных вод, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Черская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Вернявино -630 чел. | 76,25 | 109,8 | 19,06 | 27,5 | 95,31 | 137,3 | 7,63 | 10,98 | 102,94 | 148,28 |
| д.Красино — 198 чел. | 24,8 | 36,6 | 6,2 | 9,2 | 31 | 45,8 | 2,48 | 3,66 | 33,48 | 49,46 |
| деревни- 429 чел. | 38,61 | 64,35 | 9,65 | 16,09 | 48,26 | 80,44 | 3,86 | 6,44 | 52,12 | 86,88 |
| Итого- 1237 чел. | 139,66 | 210,75 | 34,91 | 52,79 | 174,57 | 263,54 | 13,97 | 21,08 | 188,54 | 284,62 |

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для сельского поселения предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Ввиду значительного износа канализационных очистных сооружений и сетей необходима их реконструкция.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы системы водоотведения существующей и проектируемой застройки  необходимо предусмотреть:

1 этап

- реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (на всей протяженности сетей);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения территорий с существующей застройкой в д. Красино (0,6 км);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения досугово-культурного центра (клуб, помещения для дошкольного образования детей) в д. Красино (0,1 км);

- строительство канализационной насосной станции в д.Красино .

2 этап

- строительство ливневой канализации в д.Вернявино (1,5 км), в д. Красино (0,6 км);

- строительство сетей канализации для обеспечения централизованной системой водоотведения дома культуры в д.Вернявино (0,1 км) .

## 2.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 12 и 13.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции | шт. | 1 | 2500,0 | - | 2500,0 |
| 2 | Строительство канализации | км | 0,8 | 4900 | 700 | 5600 |
| 3 | Строительство ливневой канализации | км | 2,1 | - | 12600 | 12600 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 7400 | 13300 | 20700 |

2.6  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.

1. Осуществить строительство водопроводных сетей (0,03 км).

2. Провести реконструкцию водопроводных сетей .

3. Разработать проект и обустроить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Второй этап 2020-2028 г.

1.  Осуществить строительство водопроводных сетей ( 0,12 км).

Водоотведение

Первый этап 2014-2020 г.

1. Провести реконструкцию очистных сооружений и     канализационных сетей.

2. Осуществить строительство сетей канализации ( 0,7 км).

3. Строительство канализационной насосной станции

Второй этап 2020-2028 г.

1. Строительство ливневой канализации  (2,1 км)

2. Осуществить строительство сетей канализации (0,1 км)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Черская волость |  |  |  |
|  | водоснабжение | 270 | 1080 | 1350 |
|  | водоотведение | 7400 | 13300 | 20700 |
|  | Итого: | 7670 | 14380 | 22050 |