Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Качановская волость»

Палкинского района Псковской области

Декабрь 2024года

Введение ___________________________________________________________________3

Паспорт схемы_______________________________________________________________4

Глава 1. Схема водоснабжения__________________________________________________5

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального

образования                                                                                                                               __5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального

образования  ________________________________________________________________5

1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения                                     ______6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования__________________________________________________7

1.2	Существующие балансы водопотребления                                                                8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения                                                                                                                       ____9

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения                                                                                                                __        10

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                        ___       10

1.6 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем    водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию            ________________10

Глава 2. Схема водоотведения                                                                                                   11

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования   __11

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения___________ 11

Приложение: схема водопроводных сетей с. Качаново

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Качановская волость» на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Палкинского района Псковской области.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Качановская волость» Палкинского муниципального района Псковской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Палкинского района.

Местонахождение объекта

Россия, Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Качановская волость».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения в целом;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020 г.

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей

Второй этап 2021-2028 г.

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Сельское поселение «Качановская волость» расположено на юго-западе Палкинского района. Территория волости граничит на севере и востоке — с Палкинской, Новоуситовской, Палкинского района, на западе — с Печорским муниципальным округом Псковской области, на юге — с Лиепнской волостью Алуксненского края Латвии.

В состав волости входят 95 населённых пунктов, в том числе 1 село — Качаново — и 94 деревни: Аксёново, Алексехново, Анашкино, Анженки, Асташово, Белуши, Бокачи, Ботвино, Брицы, Бытнево, Вашково, Великие Суки, Волково, Володькино, Выстрелово, Глазаново, Голубово, Горбунова Гора, Городище, Горончарово, Грибулек, Грибульские, Губаново, Гусаково, Давыдова Гора, Дворянкино, Жуково, Зубры, Ключи, Козельник, Козлы, Костино, Костово-Горушка, Котово-Заречье, Кренево, Кудрово, Кудровская Дача, Ладыгино, Лепенцово, Луг, Лысы-Мухи, Макаренки, Максимково, Манухново, Маслово, Машково, Медниково, Мельница, Михалево, Ново-Горшково, Озерчины, Отрез-Гора, Павлово, Панкратово, Пемпеши, Поддубно, Поддубно, Подсев, Покровская Дача, Поповские Хутора, Разливы, Родовое, Рокотово, Романково, Ромахново, Рупосово, Рясцы, Самохвалово, Саприхино, Сергино, Сергино, Сергино, Сергинские-Горки, Слепнево, Смоленки, Сорокино, Спудищи, Стукалово, Суслово, Суховерково, Тарабухино, Треугольник, Троицкие, Трумалево, Тульцево, Тумасы, Тяпколово, Угольница, Унтино, Юхново, Язвино, Ярлыки, Ярцево, Яшково.

Общая численность постоянного населения на 01.01. 2014 г. составляет 1704 человека. Общая численность постоянного населения на 01.01. 2019 г. составляет 1566 человек. Общая численность постоянного населения на 01.01. 2024 г. составляет 1139 человек.

Наиболее крупные населенные пункты.

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Качаново | 519 | 464 | 335 |
| 2 | д. Покровская Дача | 30 | 28 | 27 |
| 3 | д. Родовое | 232 | 219 | 189 |

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеет с. Качаново. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

    - Описание и функционирование систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения  полностью основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации саргаевско-даугавского водоносного комплека.

Обеспеченность поверхностными водами

Поверхностные водные ресурсы территории Качановской волости представлены 4 мелкими озерами, площадью от 1 до 10 га и двумя более крупными озерами: озеро Лютое (с. Качаново) - 21 га, озеро Среднее (д. Манухново) — 29 га.

Для забора воды на территории сельского поселения используют артезианские скважины в количестве 1 штуки, которые находятся в хозяйственном ведении МУП «Палкинская ПМК».

Таблица1. Сведения о артезианской скважине на территории сельского  поселения «Качановская волость»

Таблица 1

| № п/п | Номер скв. по паспорту | Координаты | Глубина скв. (м) | Год бурения | Дебит л/с | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер скв.по кадастру |  | Абс.отметка устья |  |  |  |
| 1 | 4443 | 57 гр.28/19с.ш. 27 гр. 46/10в.д. | 75,0 | 1987 | 5,0 | рабочая |
|  |  |  | 103,0 |  |  |  |

Скважина № 4443 расположена на северо-восточной окраине с. Качаново, в 120-130 м налево от дороги Качаново-Помпеши и 400 м на юго-запад от башни Рожновского. Каптируются подземные воды саргаевско-даугавской водоносной серии. Водоносная серия защищена, перекрыта четвертичными суглинками и супесями мощностью 12 м, а также пестроцветными глинами снежского горизонта. Производительность скважины — 26,71 м3/час.

Технические характеристики погружаемых насосов в сельском поселении представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № скважины | Марка насоса | Коли чест во | Год выпуска/ ввод в эксплуатацию | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4443 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 2024 | 30 | 5,5 | 10 | 110 |

Таблица 2.1.

Характеристика водопровода:

| Диаметр трубопровода | д. Качаново |
| --- | --- |
| 20мм |  |
| 32мм |  |
| 50мм |  |
| 75мм |  |
| 100мм | 3900м,чуг. |
| 110мм |  |
| 150мм |  |
| 250мм |  |
| Общая протяженность | 3900м |
| Год ввода | 1980 |

Существующие водопроводные сети в с. Качаново проложены в 1980 году из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяжённостью 3,9 км.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжении муниципального образования:

Водопроводными сетями охвачено 20% территории жилой застройки поселения в целом.  Водопроводные сети на территории поселения  имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки. Износ существующих водопроводных сетей в сельском поселении  более 90%. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Палкинская ПМК».

1.2 Существующие балансы водопотребления.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 01.01.2024 г.

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по Качановской волости

таблица №4

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 803 | 50 | 40,15 |

Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения

по Качановской волости

таблица №4

| № | Наименование | Численность населения, (чел.) | Норма, л/сут | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение | 1139 | 50 | 40,15 |

Расход воды, определен по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Обеспечение водой нужд пожаротушения на территории волости оценивается как неудовлетворительное. Основным источником для нужд пожаротушения служат пожарные водоемы открытого типа и естественные водоемы, с забором воды из них пожарной машиной и подручными местными средствами.

| Подъем воды по годам, тыс. куб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2028г. |
| с. Качаново | 13,5 | 6,6 | 5,6 | 5,9 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |

| Реализация воды по годам, тыс. куб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2028г. |
| д. Слопыгино | 10,0 | 11,0 | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,0 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На территории волости предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем.

Источником водоснабжения для всех населенных пунктов будут служить подземные воды.

В крупных населенных пунктах волости предусматривается строительство водопроводов, обеспечивающих потребность в воде, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», жилых зданий, общественно-коммунальных учреждений, сельскохозяйственных объектов, объектов отдыха и промышленных предприятий.

Системы водоснабжения на территории волости должны будут выполняться с учетом увеличения норм водопотребления на 2020 и на 2028 годы согласно приведенным ниже в таблице № 5, и в то же время принимаются как усреднённые.

Таблица №5

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2028 год |
| 1 | Населенные пункты (опорные) с численностью населения более 100 человек – 1 населенный пункт | 125 | 180 |
| 2 | То же с населением менее 100 человек- 53 населённых пунктов | 90 | 150 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды на нужды развивающейся местной промышленности принимается в размере 25 % от хозяйственно-питьевых  расходов.

Расчеты прогнозируемого водопотребления в целом по сельскому поселению «Качановская волость» для населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения и прочих населенных пунктах приведены в таблице № 6

Прогнозируемое водопотребление  по сельскому поселению  «Качановская волость»

таблица 6

| Наименование поселений | Прогнозируемые расходы воды, м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население и животноводство |  | Промышле- нность и сельскохозяйственное производство (25% общ.) |  | Итого |  | Неучтенные расходы(10% общ.) |  | Всего |  |
|  | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год | 2020 год | 2028 год |
| Качановская волость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Качаново — 519 чел. | 64,9 | 93,5 | 16,2 | 23,4 | 81,1 | 116,9 | 8,11 | 11,69 | 89,21 | 128,59 |
| деревни — 284 чел. | 25,6 | 42,6 | 6,4 | 10,7 | 32,0 | 53,3 | 3,2 | 5,33 | 35,2 | 58,63 |
| Итого — 803 чел. | 90,5 | 136,1 | 22,6 | 34,1 | 113,1 | 170,2 | 11,31 | 17,02 | 124,41 | 187,22 |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

В целях обеспечения населенных пунктов  достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия на первом этапе:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км)

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Мероприятия на втором этапе:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,4 км)

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения

Ориентировочная стоимость капитального ремонта.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 1,2 | 7200 | 3600 | 10800 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 7200 | 3600 | 10800 |

1.6 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Система канализации в сельском поселении «Качановская волость» отсутствует. В настоящее время сточные воды от существующей жилой застройки с. Качаново, имеющих внутреннюю канализацию, поступают в емкость-накопитель с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Жилые дома частного сектора с. Качаново оборудованы надворными уборными. Очистка накопительных ёмкостей и приёмных ёмкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Остальные населенные пункты, входящие в состав сельского поселения «Качановская волость», оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Необходимости в строительстве на территории сельского поселения «Качановская волость» централизованной системы водоотведения не имеется.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Водоснабжение

Первый этап 2014-2020 г.:

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км)

- разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения;

Второй этап 2020-2028 г.

- капитальный ремонт водопроводных сетей (0,4 км)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Качановская волость |  |  |  |
|  | водоснабжение | 7200 | 3600 | 10800 |
|  | Итого: | 7200 | 3600 | 10800 |

Приложение