Схема   теплоснабжения

сельсКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПАЛКИНская волость»

ПАЛКИНСКОГО  муниципального

района

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Краткая характеристика СЕЛЬского

поселения «ПАЛКИНская волость» ………… …...…………...... 5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Палкинская волость»… ……………………….…… 11

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей ..…… 12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя………………….…….. 14

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………….………. 17

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей………………………………………………………………………….. 20

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………….………. 21

Раздел 7. Инвестиции  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение …………………………………...……………………….... 21

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………….……. 22

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………… 25

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………… 26

ВЫВОДЫ…………………………………………………………….……… 26

Приложение: План - Схема теплоснабжения дер. Слопыгино

Схема теплоснабжения

Основанием для разработки схем теплоснабжения  сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского муниципального района  являются:

1.Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 3.Схема территориального планирования Палкинского района Псковской области,

4. Правила землепользования и застройки сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района Псковской области.

- Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие,  могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация  затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей   городского поселения «Палкино» тепловой энергией;

-улучшение качества  жизни на последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Графическая часть.

Краткая характеристика СЕЛЬского

поселения «ПАЛКИНская волость»

1.Пояснительная записка системы теплоснабжения

1.1.Палкинский район расположен на юго-западе Псковской области. Площадь района – 1191,2 кв. км. (2,1% территории Псковской области),

Протяженность района: с севера на юг – 45 км, с запада на восток – 35 км. Район имеет внутренние границы: с Псковским, Печорским, Островским  и Пыталовским районами. Имеется внешняя граница – с Латвией протяженностью 18 км. Районный центр – поселок городского типа Палкино, находится в 43 км от областного центра. Административно район делится на 8 муниципальных образований: 6 сельских поселений -

1     Васильевская волость

2     Новоуситовская волость

3.    Родовская волость

4.    Палкинская волость

5.    Качановская волость

6.    Черская волость

1 – городское поселение – пос. Палкино

1- муниципальное образование «Палкинский район»

Палкинский район образован в 1927 году в составе Псковского округа Ленинградской области Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года включен в состав Псковской области. В 1961 году район был упразднен. Восстановлен в прежнем составе в 1966 году. Решением облисполкома № 441 от 15.10.1985 года районный центр – село Палкино было отнесено к категории поселка городского типа.

Общая численность постоянно проживающего населения района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 8325 человек, в том числе в Палкинской волости - 1440  чел.

Территория района относится к бассейну реки Великой, которая протекает с юга на север по его восточной части. Река Великая принимает в пределах района ряд левых притоков: Кудеб, Смолинку, Щепец, Локнянку, Вяду с притоками Опочной и Ворожей. Великая имеет прерывистую пойму, шириной 50—100 м, сложенную суглинистым, реже супесчаным аллювием. Во время весеннего половодья пойма покрывается слоем воды 0,5—1 м (вблизи устья Кудеба затопление поймы происходит лишь в годы с высоким половодьем). Поэтому здесь формируются богатые дерновые аллювиальные почвы и заливные луга. Ширина р. Великой в пределах района 100— 120 м, глубина, как правило, 2—3 м (на перекатах 0,2—1,5м).

Наиболее крупные населенные пункты Палкинской волости.

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения на 01.01.2010 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. | Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лещихино | 437 | 446 | 442 |
| 2 | Слопыгино | 361 | 342 | 328 |

В структуре  занятости населения Палкинской волости основной отраслью является сельское хозяйство, специализирующееся на молочном животноводстве и кормопроизводстве.

Территория Палкинской волости в основном занята землями сельскохозяйственного назначения. Существовавшие ранее колхозы и совхозы прекратили существование. Выращивание льна прекратилось. Смена организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий происходила весь постсоветский период.

В 2013 году единственным сельскохозяйственным предприятием в волости было  ООО «Светлое Поле»», центральная усадьба – д. Слопыгино.  Фермы сельхозпредприятия расположены в разных частях волости. Схемой территориального планирования Палкинского района учитывалась возможность строительство новой животноводческой фермы на 200 голов в  деревне Леонтьево. При этом необходимо улучшение генофонда стада, увеличение удельного веса племенного скота, внедрение передовых технологий, энергосбережения. Необходима организация заготовительных пунктов, холодильных установок, совершенствование логистики.

Всего в ООО «Светлое Поле» занято около 50 человек.

Ориентация на кормопроизводство в растениеводстве сохраняется. Картофель и овощи выращиваются в личных подсобных хозяйствах, огородах и придомовых участках ИЖС, а также на садовых и дачных участках.

Крестьянско - фермерских хозяйств в волости имеется несколько, которые  занимаются животноводством, заготовкой кормов и выращиванием картофеля, продукцию в основном поставляют на рынок г. Пскова и населению близлежащих деревень.

Через сельское поселение «Палкинская волость» проходит автодорога  регионального значения Псков – Кислово - Палкино. Деревня Слопыгино расположена в зоне получасовой транспортной доступности к г. Псков.

На территории района нет метеорологической станции. Поэтому климатические условия характеризуются приближенными данными, найденными косвенными методами на базе соседних метеостанций.

Среднемесячные температуры воздуха здесь такие (град):

Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д

-7,2	—7,3	—3,8	3,8	10,8	14,8	17,2	15,2	10,6	4,9	—0,5	—5,3

Годовая температура 4,4°.

Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха по месяцам (град):

Я	Ф	М 	А	М	И	И	А     С	   О	Н	Д

-26	-25	—20	—7     —2	2	7	4      0	—6	—13	—22

Абсолютный минимум температуры —40°, средний из них за много лет —29°. Средние за много лет сроки перехода суточной температуры воздуха через 0°, 5°, 10°, 15° и продолжительность периодов с температурой выше указанных пределов видны из таблицы.

Температура

0°	5°	10°	15°

Переход весной1/IV	19/IV	10/V	17/IV

Переход осенью12/XI	16/Х	19/IX	17/V1II

Период в днях 	225	180	132	61

Зимой наиболее холодный период с температурой за сутки ниже —5° продолжается с 12 декабря по 8 марта т е 86 дней.

1.2.Сведения  о котельных сельского поселения «Палкинская волость».

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной  заключить с потребителями договор теплоснабжения является  единая теплоснабжающая организация - МУП «Палкинская ПМК» МО «Палкинский район»,  расположенное по адресу: п. Палкино, ул. Подгорная д.10.

| № п\п | Населенные пункты поселения | Наименование котельной, адрес | Установка мощность Гкал\час | Протяженность теплосетей в 4-х трубном исчислении | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дер. Слопыгино |  |  |  |  |
| 1 | д. Слопыгино | Котельная д. Слопыгино | 0,86 | - | 0,233 |

Центральное теплоснабжение осуществляется только  в  дер. Слопыгино и

в 2 административных зданиях.

Основные потребители: организации.

1.3. Таким образом, на расчетный срок (2028 год) население сельского поселения «Палкинская волость» составит 1,3 тыс. человек. Численность населения на первую очередь (2020 год) определена в размере 1,4 тыс. человек.

Во  всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона; зоны индивидуальной  жилой застройки, зона автомобильного транспорта, производственная зона, зона сельскохозяйственного использования.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми  основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно – управленческими, общественно – деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно - развлекательными объектами; объектами торговли , общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями. В д. Слопыгино только малоэтажная индивидуальная застройка, где большинство  домов оснащены газовыми отопительными котлами, остальная часть  домов имеет печи на дровах.

Тарифы теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК»

на территории Палкинского района.

| Виды услуг | Единица измерения | Тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012 | Тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012 | Тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012 | Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Тариф с 01.07.2013 по 31.12.2013 | Тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 | Тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На тепловую энергию (с НДС) Природный газ | Руб. / Гкал | 2222,94 | 2355,37 | 2419,90 | 2072,34 | 2150,67 | 1929,73 (Без НДС) | 1970,43 (Без НДС) |

| №№ п/п | Адрес расположения котельной | ведомств. принадлежность | вид собственности | год постройки | Длинна сетей ( всего / до потребителя) | проектная нагрузка, Гкал/час | подключенная нагрузка, Гкал/час | в том числе на отопление |  |  | в том числе на ГВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | жилфонд | соц. сфера | прочие потреб. | жилфонд | соц. сфера | прочие потреб. |
| 1. | БМК, Палкинский район, СП "Палкинская волость, д. Слопыгино | МУП "Палкинская ПМК" | муниципальная | 2013 | 233 | 0,86 | 0,31 |  | 0,31 |  | - | - | - |

| №№ п/п | Адрес расположения котельной | среднегодо- вая выработка, Гкал | в том числе на отопление | Вид используемого топлива на ГВС | Годовая потреб- ность в топлива | Удельная норма топливе (натур. ед.) | вид резервного топлива и его расхода топлива (кг.у.т./Гкал) | необходимый запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК, Палкинский район, СП "Палкинская волость, д. Слопыгино | 598 | 598 |  | Природный газ | 74 | 143 | дизельное топливо 0,8т |

| №№ п/п | Адрес расположения котельной | Характеристика котельного оборудования |  |  |  |  |  |  | Количество и техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во котлов | тип котлов | мощность котлов, Гкал/час | год выпуска котла | КПД котла, % | кол-во вентиляторов | кол-во дымососов | сетевые насосы | подпиточные насосы | циркуляц. насосы | кол-во установок ХВО |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | БМК, Палкинский район, СП "Палкинская волость, д. Слопыгино | 1 1 | КВГ-М-0,5 КВ-ГМ-0,5 | 0,43 0,43 | 2011 2011 | 94,2% 94,2% |  |  | ТРЕ50-290/2 - 2шт. | CRE 1-7 - 2шт. | ТРЕ50-290/2 - 2шт. | 2 |

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Палкинская волость».

1.1.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Дер. Слопыгино |  |  |  |  |
| Котельная д. Слопыгино | 598 | - | 2,3 | - |

1.2 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Отапливаемый объем | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная дер. Слопыгино | МБОУ «Харлапковская основная общеобразовательная школа» | 8200 | 335,074 | - |  |  |
|  |  | МБДОУ детский сад «Солнышко» | 7703 | 224,736 | - |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 15903 | 559,81 |  |  |  |

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Но вместе с тем в настоящее время  износ  котельных и  тепловых сетей по сельскому поселению «Палкинская волость» составляет:

|  | Ввод в эксплуатацию | Износ зданий, % | Износ тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Слопыгино | 16.10.2014 | 0,02 | 76100- |

В результате изношенности зданий, сооружений, тепловых сетей потери  при передаче тепловой энергии в  котельной д. Слопыгино – 18,8 %.

В  результате проведенного анализа  -  требуется  провести реконструкцию тепловых сетей д. Слопыгино сельского поселения «Палкинская волость»

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения д. Слопыгино сельского поселения «Палкинская волость» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная д. Слопыгино |  |  |  |
| 135 м | 120 м | 0м | 160 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дер. Слопыгино |  |  |
| Котельная д. Слопыгино | 0,86 | В работе |

Общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Палкинская волость» осуществляет МУП «Палкинская ПМК» и является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

2.3. Модернизация системы теплоснабжения  сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района.

- Для дер. Слопыгино  характерна высокая доля ввода индивидуальных усадебного типа  жилых домов  за счет собственных средств, которая в последние годы составляет 100%.

В 2015-2018 годы предусмотрена реконструкция здания бывшей казармы и для чего потребуется строительство 240 м. новой теплотрассы и реконструкция  уже существующей тепловой сети.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от индивидуальных газовых котлов.  Модернизация системы теплоснабжения  сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района  не  предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов не предполагает строительства новых котельных, их позволяет  мощность подключить к существующему  объекту котельной. Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для обеспечения организаций дер. Слопыгино в перспективе планируется  при замене  тепловых сетей     проложить трубы в 4-х трубном исполнении.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом организации, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.4. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла.

Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | Перспективные |
| Котельная д. Слопыгино | 0,05 | 0,055 |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | Перспективные |
| Котельная д. Слопыгино | 0,86 | 0,31 | 0,49 |

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Слопыгино | 112,4 | 216,9 |

2.8.  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная д. Слопыгино | 0,02 |

В связи с тем, что централизованные системы теплоснабжения являются экономичными лишь при плотности жилого фонда не менее 800-1000 м2/га, теплоснабжение сельских населенных пунктов следует осуществлять дифференцированно.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

3.2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

В течение расчетного периода до 2028г. планируется подключение здание бывшей казармы  мощностью 0,18 Гкал/час.

Нагрузки перспективных потребителей в течение расчетного периода представлены в таблице 3.2.1.

В таблице 3.2.2. представлены перспективные тепловые мощности дер. Слопыгино но на расчетный срок до 2028 года, с учетом тепловых нагрузок жилого дома  и цеха.

Таблица 3.2.1. – Нагрузки перспективных потребителей

| Наименование объекта | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание бывшей казармы | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |
| ИТОГО | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |

Таблица 3.2.2. – Перспективная тепловая мощность

| Наименование показателя | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2020 год | на 2022 год | на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Мощность на собственные нужды | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Подключенная нагрузка | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резервные мощности | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселка.

В 2015-2018 годы предусмотрена реконструкция здания бывшей казармы и для чего потребуется строительство 240 м. новой теплотрассы и реконструкция  уже существующей тепловой сети.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходима реконструкция существующих источников теплоты и технического перевооружения всех элементов теплового хозяйства.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

4.2.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.4.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Информация о действующем котловом оборудовании

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОТЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и местонахождение котельной | Марка котла | Год выпуска | Вид топлива | Мощность котла, Мвт | Подключенная нагрузка, Мвт | Примечание |
| 1. | Котельная д. Слопыгино | КВ-ГМ-0,5 | 2011г. | Прир.газ/диз.топл. | 0,5 | 0,31 |  |
|  |  | КВ-ГМ-0,5 | 2011г. | Природный газ | 0,5 |  |  |

4.5.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды На выходе из котла | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 41,2 | 38,2 | 36 |
| 7 | 42,5 | 39,6 | 36,8 |
| 6 | 44,3 | 41,1 | 38 |
| 5 | 45,9 | 42,3 | 39 |
| 4 | 47 | 43,4 | 39,7 |
| 3 | 48,5 | 44,5 | 40,5 |
| 2 | 49,8 | 45,6 | 41,5 |
| 1 | 51,5 | 47,2 | 43 |
| 0 | 52,9 | 48,3 | 43,6 |
| -1 | 54,2 | 49,3 | 44,5 |
| -2 | 55,5 | 49,4 | 45,4 |
| -3 | 56,9 | 51,5 | 46,2 |
| -4 | 58,2 | 52,6 | 47,1 |
| -5 | 59,5 | 53,7 | 48 |
| -6 | 60,8 | 54,8 | 48,8 |
| -7 | 62,1 | 55,8 | 49,6 |
| -8 | 63,4 | 56,9 | 50,5 |
| -9 | 64,7 | 58 | 51,3 |
| -10 | 66 | 59,1 | 52,1 |
| -11 | 67,8 | 60,3 | 52,9 |
| -12 | 68,5 | 61,1 | 53,7 |
| -13 | 69,8 | 62,2 | 54,5 |
| -14 | 71 | 63,1 | 55,3 |
| -15 | 72,3 | 64,2 | 56,1 |
| -16 | 73,5 | 65,2 | 56,9 |
| -17 | 74,7 | 66,1 | 57,6 |
| -18 | 76 | 67,2 | 58,4 |
| -19 | 77,2 | 68,1 | 59,1 |
| -20 | 78,4 | 69 | 59,9 |
| -21 | 79,6 | 69,5 | 60,6 |
| -22 | 80,8 | 71,1 | 61,4 |
| -23 | 82 | 72 | 62,1 |
| -24 | 83,2 | 73 | 62,9 |
| -25 | 84,4 | 74 | 63,6 |
| -26 | 85,6 | 74,9 | 64,3 |
| -27 | 86,8 | 75,9 | 65 |
| -28 | 87,9 | 76,8 | 65,7 |
| -29 | 89,1 | 77,7 | 66,4 |
| -30 | 90,3 | 78,3 | 67,2 |
| -31 | 91,5 | 79,7 | 67,9 |
| -32 | 92,7 | 80,6 | 68,6 |
| -33 | 93,8 | 81,6 | 69,4 |
| -34 | 95 | 82,5 | 70 |

4.6.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Слопыгино | 0,86 | 0,86 |

Резервный вид топлива  на котельной дер. Слопыгино -   дизельное топливо.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

При реконструкции здания бывшей казармы потребуется строительство 240 м. новой теплотрассы и реконструкция  уже существующей тепловой сети. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для жилищной застройки не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Слопыгино | газ | 73809 | Дизельное | Дизельное |

Раздел 7. Инвестиции   в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

| Объекты жилищно - коммунального хозяйства | Оценка стоимости работ по модернизации и приведению объектов жилищно – коммунального хозяйства Палкинского района в нормативное состояние, тыс. рублей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Капитальный ремонт тепловых сетей п. Палкино (замена тепловых сетей и замена теплоизоляции) | 100 | 200 | 150 | 100 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае,  если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МУП «Палкинская ПМК» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоны централизованного теплоснабжения сельского поселения «Палкинская волость».

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Палкинская волость» осуществляет  МУП «Палкинская ПМК».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП «Палкинская ПМК».     Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палкинская ПМК» охватывает большую часть территории  сельского поселения «Палкинская волость» так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселении.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Слопыгино | 0,86 | 0,31 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории   сельского поселения «Палкинская волость» нет бесхозяйных тепловых сетей.

Выводы:

Развитие теплоснабжения до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением эффективности топливного использования и  модернизацией установленного оборудования.

1.     Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, надежности и  надлежащему качеству услуг.

2.    Выполнять замену  тепловых сетей следует из стальных труб в пенополиуретановой или полимер минеральной изоляции.

3.     Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление.   С этой целью источники теплоты и потребители  должны быть оборудованы узлами учета тепловой энергии.

4.     Проведение  энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление  энергетических паспортов на все здания,  расположенные на территории сельского поселения «Черская волость»  позволит  выявить  резерв экономии тепловой энергии, способы уменьшения потерь теплоты и  снижение себестоимости отпуска тепла от источника.

5.     Внедрение частотного регулирования  в работу насосного оборудования котельной и позволит повысить экономию энергоресурсов.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.